## Расчет
Определение площади проема дымоудаления из одноэтажного здания и объемного часового расхода удаляемых продуктов горения
Исходные данные
Высота незадымляемой зоны | Z | 2.5 | м
Длина помещения | A | 14 | м
Ширина помещения | B | 24 | м
Площадь очага пожара | Fг | 12 | м2
Высота помещения от пола до места выброса продуктов горения | H | 10 | м2
Температура внутреннего воздуха | tв | 25 | °С
Температура наружного воздуха | tн | 31 | °С
Коэффициент расхода проема дымоудаления | m | 0.64
Пожарная нагрузка помещений
13
Результаты расчета
Площадь пола помещения | Fп | 336 | м2
Периметр ограждающих конструкций помещения | Lок | 76 | м2
Теплота сгорания | Qр | 14000 | кДж/кг
Удельная скорость выгорания | ψуд | 0.0152 | кг/(м2 с)
Доля теплоты, отдаваемой очагом пожара ограждающим конструкциям | φ | 0.4
Коэффициент полноты сгорания | η | 0.9
Конвективная составляющая мощности очага пожара | Qк | 1378.944 | кВт
Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой | Gк | 6.1209 | кг/с
Удельная изобарная теплоемкость воздуха и продуктов горения | cp | 1.09 | кДж/(кг К)
Коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям | a | 0.012 | кВт/(м2 К)
Температура продуктов горения | Tпг | 376.6 | К
Плотность наружного воздуха | rн | 1.1612 | кг/м3
Плотность продуктов горения | rпг | 0.93733 | кг/м3
Располагаемый перепад давления | DPрасп | 16.4698 | Па
Требуемая площадь проема дымоудаления | Fу | 1.7212 | м2
Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения | L | 23508.5611 | м3/ч
Note on B23: Принимается равным 0,85-0,95
Note on B13: Для проемов прямоугольного или квадратного сечения - m=0,64. Для щелей и проемов круглого сечения - m=0,8
Note on B22: При отсутствии данных рекомендуется принимать 0,4.

## Нагрузка
Пожарная нагрузка | Qр, кДж/кг | ψуд, кг/(м2 с)
Здания I и II степени огнестойкости: мебель+бытовые изделия | 13800 | 0.0145
Здания I и II степени огнестойкости: мебель+ткани | 14700 | 0.0145
Здания I степени огнестойкости: мебель+ткани (0,75+0,25) | 14900 | 0.0162
Кабинет: мебель+бумага (0,75+0,25) | 14000 | 0.0129
Помещения, облицованные ДВП | 18100 | 0.013
Административное помещение: мебель+бумага (0,75+0,25) | 14000 | 0.021
Общественные здания: мебель+линолеум ПВХ (0,9+0,1) | 14000 | 0.0137
Библиотеки, архивы: книги, журналы на стеллажах | 14500 | 0.011
Сценическая часть зрительных залов: древесина | 13800 | 0.0145
Верхняя одежда: ворс, ткани (шерсть+нейлон) | 23300 | 0.013
Резинотехнические изделия: резина, изделия из неё | 36000 | 0.0112
Окрашенные полы, стены: дерево+краска РХО (0,9+0,1) | 14100 | 0.0145
Выставочные залы, мастерские: дерево+ткани+краска (0,9+0,09+0,01) | 14000 | 0.0152
Издательства, типографии | 15400 | 0.0061
Мебель: дерево+облицовка | 14400 | 0.0135
Промтовары: текстильные изделия | 16700 | 0.0244
Кабельный подвал/лоток: кабели АВВГ+АПВГ | 30700 | 0.0244
Радиоматериалы: полиэтилен, стирол, пропилен, гетинакс | 34800 | 0.0177
Электротехнические материалы: текстолит, карболит | 20900 | 0.0076
Электрокабель АВВГ: ПВХ оболочка+изоляция | 25000 | 0.0244
Электрокабель АПВГ: ПВХ оболочка+полиэтилен | 36400 | 0.0244
Телефонный кабель ТПВ: ПВХ+полиэтилен | 34600 | 0.0085
Лиственные древесные стройматериалы: штабель | 13800 | 0.014
Клееные стройматериалы: фанера | 18400 | 0.0089
Бумага в рулонах | 13400 | 0.008
Древесина в виде мебели, отделки стен и перегородок ДВП и ДСП, деревянные перекрытия и покрытия с пустотами | 13850 | 0.015